## INSTRUCCIONES
Paso | Acción | Descripción
1 | Seleccionar sucesos propios del sistema. | Se hará en base al conocimiento del sistema y apoyándose en los criterios de la hoja "Sucesos_CatálogoReducido" - ver columna de OBSERVACIONES -. Los sucesos que no correspondan al sistema: - eliminarlos de las 3 hojas (Sucesos, P, G) - dejarlos en la hoja "sucesos no seleccionados" y justificar por qué
2 | Rellenar el resto de datos de la hoja "Sucesos_CatálogoReducido" | Completar la hoja "Sucesos_CatálogoReducido" rellenando solamente las celdas con fondo amarillo. Para asignar las medidas y barreras puede apoyarse en la hoja "MedidasBarreras_Catálogo", así como proponer medidas propias.
3 | Asignar valores de probabilidad y gravedade en las hojas "P" y "G", respectivamente. | Se asignarán respectivamente en la hoja P y la hoja G. Automáticamente se calculará el riesgo, cuyo resultado podrá observarse en la hoja "Sucesos_CatálogoReducido"
4 | Comprobar riesgos inaceptables | En la hoja ""Sucesos_CatálogoReducido", comprobar si sale algún riesgo inaceptable (R>12).
5 | Si sale algún riesgo inaceptable, determinar las medidas a implantar para que no lo sea. | Describir "MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA HACER EL RIESGO ACEPTABLE" en la hoja "Sucesos_CatálogoReducido":
6 | Calcular el riesgo con las medidas a implantar | Completar las hojas P_MedidasAImplantar y G_MedidasAImplantar. Automáticamente se calcularán los valores en la hoja Sucesos_CatálogoReducido.

## Sucesos_CatálogoReducido
ETAPA DONDE SE PRODUCE EL SUCESO | SUCESO PELIGROSO |  |  | AGENTE PELIGROSO | GRUPO/ENTORNO DE EXPOSICIÓN | IDENTIFICACIÓN DEL SUCESO (cómo y quién detecta el suceso) |  | MEDIDAS EXISTENTES IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA |  |  |  | COMUNICACIÓN ENTRE PARTES RESPONSABLES | RIESGO ACTUAL |  |  |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA HACER EL RIESGO ACEPTABLE (antes del 26/12/2024) | [5 empty] | RIESGO CON MEDIDAS A IMPLANTAR |  |  | OBSERVACIONES
| ID | Definición | Descripción |  |  | CONTROL NO ANALÍTICO | PUNTO DE CONTROL ANALÍTICO (POI) | MEDIDAS PREVENTIVAS | Responsable | MEDIDAS CORRECTORAS | Responsable |  | Tipo | P | G | Riesgo | MEDIDAS PREVENTIVAS | Responsable | Fecha prevista implantación | MEDIDAS CORRECTORAS | Responsable | Fecha prevista implantación | P | G | Riesgo
ECOLI
EDAR | EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | Cuando están la EDAR y la ERA juntas, la situación más desfavorable es la elevada concentración de e.coli (propia de las ARU). Ello, junto a prácticas indebidas durante los trabajos en la instalación puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua en proceso de depuración. | e-coli | Trabajadores de la EDAR-ERA | El operador identifica personal sin formación, incumpliendo el plan de explotación o sin utilizar los EPI. Malestar físico de los trabajadores. | No aplica | Educación y formación en materia de higiene. Uso de equipos de protección individual (EPI). Educación y formación sobre el control de equipos. Plan de explotación en la EDAR | Operador | Trasladar al operario a un centro sanitario | Operador | No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 1.71 | 2.6667 | 4.5599 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | En la EDAR-ERA el único grupo de exposición son los trabajadores de la EDAR-ERA. El agente peligroso para estos grupos es exclusivamente los patógenos, cuyo indicador es la e-coli. Será aplicable este suceso cuando la EDAR y la ERA estén en la misma instalación.
ERA | EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | e-coli | Consumidor | No aplica | Salida de la ERA (Pcum) | Descritas en subsucesos | Operador | Descritas en subsucesos | Operador | Cuando se produzca este SUCESO PELIGROSO, el operador se pondrá en contacto con el responsable de la C.G.U. para comunicarle el suceso por si fuera necesario incrementar la dosificación de cloro en el embalse xxx o avisar para la interrupción del suministro de agua regenerada al embalse xxxx y se realice un vertido a cauce. 1. Llamada telefónica, debido a la urgencia. 2. Registro por escrito. | Sanitario | 2.2894 | 2 | 4.5789 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase B. Requiere un punto de control analítico.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | e-coli | Consumidor | No aplica | Salida de la ERA o la propia balsa. (PC ad 1) | Control de calidad del agua en el embalse | Balsas principales: Comunidad General de Usuarios. Resto de balsas: Comunidades de regantes | Cloración en balsa Cierre del aporte a riego y vaciado de la balsa | Balsas principales: Comunidad General de Usuarios. Resto de balsas: Comunidades de regantes | Cuando se produzca este SUCESO PELIGROSO, el resposable de la C.G.U. interrumpirá el suministro de agua regenerada a las comunidades de regantes y avisará a cada una de ellas de este suceso y de la interrupción en el suministro hasta resolución del suceso. 1. Llamada telefónica, debido a la urgencia. 2. Registro por escrito. | Sanitario | 1.4422 | 2 | 2.8845 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Será aplicable en balsas en las que sea requisito un tratamiento de mejora de la calidad (ej.desinfección con cloración). Puede aplicarse también en otras balsas con punto de control analítico. Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase B. Requiere un punto de control analítico.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos en la balsa (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua de la balsa | e-coli | Operarios del sistema de almacenamiento | La CGU o las comunidades de regantes identifican el personal que está realizando malas prácticas. Malestar físico de los trabajadores | No aplica | Formación del personal: - Traslado de información desde la CR a los operarios de que existe un uso de agua regenerada, las condiciones de uso y cualquier modificación que se produzca. - Lavado de manos con agua, jabón y/o desinfectante | Comunidad de regantes | Reiterar formación | Comunidad de regantes | No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a los sistemas que dispongan de balsas de almacenamiento y regulación.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL | Acciones como bañarse en las balsas o malas prácticas de higiene de la comunidad local (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, lavar alimentos...) podría producir la ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Comunidad local | La CGU o las comunidad de regantes identifican personas ajenas a las mismas sin autorización en el recinto de las balsas. | No aplica | Limitación de acceso a la balsa (vallado y/o vigilancia continuada). | Comunidad de regantes | Informar a la comunidad local: cartelería, color violeta en las conducciones, etc. | Comunidad de regantes | No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a los sistemas que dispongan de balsas de almacenamiento y regulación a los que pudiera acceder la comunidad local, incluido el acceso en los casos de vandalismo.
DISTRIBUCIÓN | EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Operarios del sistema de distribución | La CGU o las comunidades de regantes identifican el personal que está realizando malas prácticas. Malestar físico de los trabajadores | No aplica | Formación del personal: - Traslado de información desde la CR a los operarios de que existe un uso de agua regenerada, las condiciones de uso y cualquier modificación que se produzca. - Lavado de manos con agua, jabón y/o desinfectante | Comunidad de regantes | Reiterar formación | Comunidad de regantes | No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a los sistemas de distribución mediante acequia o canal.
DISTRIBUCIÓN | EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES | Encharcamientos por rotura de conducciones pueden generar ingesta accidental (niños, mascotas…), inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Comunidad local | Inspección visual de la rotura. Control de presión en las tuberías de agua regenerada | No aplica | Mantenimiento del sistema de distribución | Comunidad de regantes | Reparar la conducción | Comunidad de regantes | En el caso de que la rotura afecte al tramo de conexión con la EDAR o pueda afectar a la demanda de agua regenerada se deberá notificar al operador. | Sanitario | 1.2599 | 1 | 1.2599 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a los sistemas de distribución mediante conducción cerrada.
REGADÍO | EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, enjuagar comida en agua regenerada antes de ingerir, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Agricultores | Las comunidades de regantes identifican el personal que está realizando malas prácticas. Malestar físico de los trabajadores | No aplica | Formación del personal: - Traslado de información desde la CR a sus comuneros de que existe un uso de agua regenerada, las condiciones de uso y cualquier modificación que se produzca. - Guía de buenas prácticas de higiene en la producción primaria agrícola (MAGRAMA 2015) - Lavado de manos con agua, jabón y/o desinfectante | Comunidades de regantes | Reiterar las buenas prácticas | Comunidades de regantes | No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a todos los sistemas, salvo justificación.
REGADÍO | EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL | El riego por aspersión en jornadas de viento puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada de los agricultores, si están en la parcela durante el riego. El riego por aspersión en jornadas de viento puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada de la comunidad local si las parcelas regadas se encuentran junto a caminos transitables. | e-coli | Agricultores Comunidad local | Inspecciones por parte de las comunidades de regantes en ejercicio de las atribuciones de policía y buen orden del aprovechamiento | No aplica | Traslado de información a los comuneros de que existe un uso de agua regenerada, las condiciones de uso y cualquier modificación que se produzca. Paralización de riego diurno por aspersión en días de fuerte viento | Comunidades de regantes | Reiterar formación Paralización del suministro durante la jornada diurna al comunero por parte de la comunidad de regantes | Comunidades de regantes | No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 1.4422 | 1 | 1.4422 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable en riego por aspersión
REGADÍO | EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL | El llenado de balsas particulares para baño privado con agua regenerada o actividades análogas, puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada de las personas que utilicen esas balsas particulares | e-coli | Comunidad local (Usuario de la concesión) | Inspecciones por parte de las comunidades de regantes en ejercicio de las atribuciones de policía y buen orden del aprovechamiento | No aplica | Traslado de información a los comuneros de que existe un uso de agua regenerada, las condiciones de uso y cualquier modificación que se produzca. Ejercicio de las atribuciones de policía y buen orden del aprovechamiento de la comunidad de regantes (artículo 199 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) | Comunidades de regantes | Paralización del suministro al comunero por parte de la comunidad de regantes | Comunidades de regantes | No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a todos los sistemas, salvo justificación.
REGADÍO | EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR | El cambio en los cultivos plantados en las parcelas (ej. cultivos que requieren clase B por otro cultivo que requiere clase A) puede dar lugar a la ingesta por parte del consumidor final de un alimento regado con una calidad inferior a la deseada. | e-coli | Consumidor | Inspecciones por parte de las comunidades de regantes en ejercicio de las atribuciones de policía y buen orden del aprovechamiento | No aplica | Traslado de información a los comuneros de que existe un uso de agua regenerada, las condiciones de uso y cualquier modificación que se produzca Ejercicio de las atribuciones de policía y buen orden del aprovechamiento de la comunidad de regantes (artículo 199 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) | Comunidades de regantes | Paralización del suministro al agricultor por parte de la comunidad de regantes | Comunidades de regantes | En el caso de cambio del cultivo, que conlleve la necesidad de un requerimiento de la calidad del agua regenerada más exigente, la C.R. avisará a la C.G.U. para que cese de suministrarle agua regenerada por no estar permitido su uso de acuerdo con la concesión, le suministre solo agua de pozo o bien tramitar la modificación de la concesión debido a este cambio. | Sanitario | 2.6207 | 1 | 2.6207 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a todos los sistemas, excepto a los de clase A.
REGADÍO | EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR | Cambio en el tipo de riego que pueda dar lugar a contaminación del producto. Un agricultor decide cambiar de riego, pasando a utilizar un tipo de riego que requeriría una clase mejorada de agua, puede dar lugar a la ingesta por parte del consumidor final de un alimento regado con una calidad inferior a la deseada (ej. de goteo a aspersión, de goteo a manta, etc). | e-coli | Consumidor | Inspecciones por parte de las comunidades de regantes en ejercicio de las atribuciones de policía y buen orden del aprovechamiento | No aplica | Traslado de información a los comuneros de que existe un uso de agua regenerada, las condiciones de uso y cualquier modificación que se produzca Ejercicio de las atribuciones de policía y buen orden del aprovechamiento de la comunidad de regantes (artículo 199 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) | Comunidades de regantes | Paralización del suministro al agricultor por parte de la comunidad de regantes | Comunidades de regantes | En el caso de cambio de tipo de riego, que conlleve la necesidad de un requerimiento de la calidad del agua regenerada más exigente, la C.R. avisará a la C.G.U. para que cese de suministrarle agua regenerada por no estar permitido su uso de acuerdo con la concesión, le suministre solo agua de pozo o bien tramitar la modificación de la concesión debido a este cambio. | Sanitario | 2.8845 | 1 | 2.8845 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | Aplicable a todos los sistemas en los que el cambio de tipo de riego pueda suponer un riesgo de incumplimiento de la clase, salvo justificación, excepto clase A.
EJEMPLO

## Sucesos_NoSeleccionados
ETAPA DONDE SE PRODUCE EL SUCESO | SUCESO PELIGROSO |  |  | JUSTIFICACIÓN
| ID | Definición | Descripción
ECOLI
EDAR | EC.EDAR.2 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR | La elevada concentración de e.coli (propia de las ARU), junto a prácticas indebidas durante los trabajos en la instalación puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua en proceso de depuración. | Es excluyente con la EC.EDAR.1 y EC.ERA.1, ya que la EDAR y la ERA forman parte de la misma instalación.
ERA | EC.ERA.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES ERA | La elevada concentración de e.coli (propia de las ARU depuradas, pero no desinfectadas), junto a prácticas indebidas durante los trabajos en la instalación puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua en proceso de regeneración. | Es excluyente con la EC.EDAR.1 y EC.ERA.1, ya que la EDAR y la ERA forman parte de la misma instalación.
ERA | EC.ERA.2.10 | e.coli a la salida de la ERA > 10 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | Producción clase B, por lo que el riesgo se encuentra cuando la producción supera los 100.
ERA | EC.ERA.2.1000 | e.coli a la salida de la ERA > 1.000 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | Producción clase B, por lo que el riesgo se encuentra cuando la producción supera los 100.
ERA | EC.ERA.2.10000 | e.coli a la salida de la ERA > 10.000 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | Producción clase B, por lo que el riesgo se encuentra cuando la producción supera los 100.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.10 | e.coli a la salida de la balsa > 10 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | Producción clase B, por lo que el riesgo se encuentra cuando la producción supera los 100.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.1000 | e.coli a la salida de la balsa > 1.000 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | Producción clase B, por lo que el riesgo se encuentra cuando la producción supera los 100.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.10000 | e.coli a la salida de la balsa > 10.000 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | Producción clase B, por lo que el riesgo se encuentra cuando la producción supera los 100.
DISTRIBUCIÓN | EC.D.1b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL | Prácticas indebidas (pesca, baño…), caídas accidentales o malas prácticas de higiene (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | Al tratarse de conducciones cerradas, no se identifican riesgos para la comunidad local en la fase de distribución.
EJEMPLO

## P
CRITERIOS
[12 empty] | p os (ocurrencia del suceso) | [6 empty] | P pres (presencia del agente peligroso) |  |  |  |  | P exp (exposición)
SUCESO PELIGROSO |  |  | VALOR |  |  |  | JUSTIFICACIÓN |  |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro
ID | Descripción | P os | P pres | P exp | P final | P os | P pres | P exp | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS.
EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | 1 | 5 | 1 | 1.71 | Criterio de experto. Se desconocen casos, por lo que se asigna 1 vez cada 5 años | Se trata de agua bruta, por lo que la presencia es casi segura (cumplimiento solo entre 0-25%) | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 | 2 | 2 | 3 | 2.2894 | Misma asignación que a P pres | 89 % de las muestras < 100 UFC/100ml | Barreras entre el PC y el consumidor (reducción del patógeno mediante el cese o la interrupción del riego antes de la cosecha) Mezcla con otros flujos |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 100 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 | 1 | 1 | 3 | 1.4422 | Misma asignación que a P pres | 100 % de las muestras < 100 UFC/100ml | Barreras entre el PC y el consumidor (reducción del patógeno mediante el cese o la interrupción del riego antes de la cosecha) Mezcla con otros flujos |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 100 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | Criterio de experto. Se desconocen casos, por lo que se asigna 1 vez cada 5 años | El 96% de las muestras a la salida de la ERA y el 100% a la salida del embalse XXX están por debajo de 1000UFC/100ml | Conocimiento de procedencia del agua regenerada. Difícil acceso al agua. El contacto con la balsa solo pede ser intecionado. |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL | 1 | 1 | 1 | 1 | Criterio de experto. Se desconocen casos, por lo que se asigna 1 vez cada 5 años | El 96% de las muestras a la salida de la ERA y el 100% a la salida del embalse XXX están por debajo de 1000UFC/100ml | El vallado impide el acceso. Además está alejado de la población y no hay rutas. |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua (señalización). Vallado o control de acceso Ubicación alejada de los núcleos de población, de difícil acceso Inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | Criterio de experto. Se desconocen casos, por lo que se asigna 1 vez cada 5 años | El 96% de las muestras a la salida de la ERA y el 100% a la salida del embalse XXX están por debajo de 1000UFC/100ml | Conducciones cerradas |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Distribución por tubería cerrada. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES | 1 | 1 | 2 | 1.2599 | Criterio de experto. Se desconocen casos, por lo que se asigna 1 vez cada 5 años | El 96% de las muestras a la salida de la ERA y el 100% a la salida del embalse XXX están por debajo de 1000UFC/100ml | Desconocimiento de la procedencia del agua (carencia de señalización). Ubicación alejada de los núcleos de población e inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas. |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Ubicación alejada de los núcleos de población e inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES | 1 | 1 | 1 | 1 | Criterio de experto. Se desconocen casos, por lo que se asigna 1 vez cada 5 años | El 96% de las muestras a la salida de la ERA y el 100% a la salida del embalse XXX están por debajo de 1000UFC/100ml | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Prácticas de cultivo y métodos de riego que no pongan en contacto al agricultor con el agua regenerada.. |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Prácticas de cultivo y métodos de riego que no pongan en contacto al agricultor con el agua regenerada.. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL | 1 | 1 | 3 | 1.4422 | Criterio de experto. Se desconocen casos, por lo que se asigna 1 vez cada 5 años | El 96% de las muestras a la salida de la ERA y el 100% a la salida del embalse XXX están por debajo de 1000UFC/100ml | No implementada la medida de cese de riego en jornadas de viento. No implementada la medida de riego nocturno. Posibilidad de riego sin presencia del agricultor. |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Implementada la medida de cese de riego en jornadas de viento. Riego nocturno. Riego sin presencia del agricultor. Parcelas alejadas del camino. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL | 2 | 1 | 4 | 2 | Criterio de experto. | El 96% de las muestras a la salida de la ERA y el 100% a la salida del embalse XXX están por debajo de 1000UFC/100ml | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR | 3 | 2 | 3 | 2.6207 | Criterio de experto. | 73% de las muestras a la salida del embalse XXX están por debajo de 10UFC/100ml | Barreras entre el PC y el consumidor (reducción del patógeno mediante el cese o la interrupción del riego antes de la cosecha) Mezcla con otros flujos |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | Considerar los datos del PC analítico inmediatamente aguas arriba. Además, se podrá reducir la probabilidad si hay barreras entre el PC analítico y el consumidor, en tantas unidades logarítmicas como marque la barrera. Otras reducciones deberán justificarse. |  |  |  |  | Valoración de contaminación del cultivo en el caso más Porcentaje de muestras > 10 en el PC analítico inmediatamente aguas arriba. Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el consumidor, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarítmica: p ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: p ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR | 4 | 2 | 3 | 2.8845 | Criterio de experto. Se ha identificado cambio de goteo a aspersión, aunque en una superficie muy pequeña comparada con la extensión de la zona regable. | 73% de las muestras a la salida del embalse XXX están por debajo de 10UFC/100ml | Barreras entre el PC y el consumidor (reducción del patógeno mediante el cese o la interrupción del riego antes de la cosecha) Mezcla con otros flujos |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | Considerar los datos del PC analítico inmediatamente aguas arriba. Además, se podrá reducir la probabilidad si hay barreras entre el PC analítico y el consumidor, en tantas unidades logarítmicas como marque la barrera. Otras reducciones deberán justificarse. |  |  |  |  | Valoración de contaminación del cultivo en el caso más Porcentaje de muestras > 10 en el PC analítico inmediatamente aguas arriba. Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el consumidor, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarítmica: p ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: p ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EJEMPLO

## G
CRITERIOS
[10 empty] | G ap (G agente peligroso ) | [5 empty] | G vexp (G vía exposición)
SUCESO PELIGROSO |  | VALOR |  |  |  | JUSTIFICACIÓN |  | Insignificantes | Leves | Moderadas | Graves | Catastróficas | OBSERV. | Contacto dérmico | Inhalación sin aerosolización | Ingestión o Inhalación con aerosolización | OBSERV.
ID | Descripción | G ap | F vexp | G final | G ap | F vexp | OBSERV. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |  | 1 | 2 | 3
EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | 8 | 1 | 2.6667 | e-coli > 105 | La formación, el plan de explotación y los EPI garantizan que no habrá ingesta ni inhalación por aerosolización |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Asumir e.coli > 105 . Si se asigna otro valor, justificar. | Formación EPIs |  |  | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 | 2 | 3 | 2 | P90. Solo el 10% de las muestras son mayores de 125 UFC/100ml en la salida de la EDAR (Gravedad 2). Si considerásemos la barrera (reducción patógeno en 1 unidad logarítmica por recogida tras 24h), podríamos asignar gravedad 1. Del lado de la seguridad, asumimos gravedad 2. | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad | En este suceso se está valorando el consumo de cultivo contaminado | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 | 2 | 3 | 2 | P90. Solo el 10% de las muestras son mayores de 16 UFC/100ml en la salida de la EDAR (Gravedad 2). Si considerásemos la barrera (reducción patógeno en 1 unidad logarítmica por recogida tras 24h), podríamos asignar gravedad 1. Del lado de la seguridad, asumimos gravedad 2. | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad | En este suceso se está valorando el consumo de cultivo contaminado | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR | 1 | 3 | 1 | ecoli ≤100 | Situación más desfavorable, del lado de la seguridad |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EJEMPLO

## Aux_Analiticas2022
| MUESTREOS EN SALIDA ERA | [6 empty] | MUESTREOS EN EMBALSE XXX
NOTA: se toma el año 2022 por considerarse representativo | DATOS DE MUESTREOS |  |  |  |  | DATOS DE MUESTREOS |  |  | DATOS DE MUESTREOS
FECHA | e-coli (UFC/100ml) SALIDA ERA | A | B | C | D | Legionella (UFC/l) Salida ERA | A, B, C, D | FECHA | e-coli (UFC/100ml) Balsa | A | B | C | D
| Requisito --> | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Requisito --> | 1000 |  | Requisito --> | 10 | 100 | 1000 | 10000
2022-01-13 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-07-27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-01-31 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2023-08-02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-02-15 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-08-09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-02-25 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-08-16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-03-10 | 680 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-08-23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-03-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-08-30 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-04-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-09-14 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-04-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-10-20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-05-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2022-10-25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-05-18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2023-03-28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-05-24 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2023-04-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-05-24 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-06-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-06-20 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-07-07 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-07-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-08-03 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-08-24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-05 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-09-13 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2022-09-28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-10-19 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-10-27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-11-09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-11-28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-12-14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2022-12-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
PERCENTIL 90 | 125 |  |  |  |  | 0 |  | PERCENTIL 90 | 16
MAX | 1100 |  |  |  |  | 0 |  | MAX | 26
Udad log | 3.0414 | 1 | 2 | 3 | 4 | #NUM! | 3 | Udad log | 1.415 | 1 | 2 | 3 | 4
PORCENTAJE |  | 59.26% | 88.89% | 96.3% | 100% |  | 100% | PORCENTAJE |  | 72.73% | 100% | 100% | 100%

## Subsucesos-EDAR-ERA_ejemplo
|  | CAUSA QUE PRODUCE EL SUCESO | MEDIDAS EXISTENTES IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA
|  |  | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS CORRECTORAS | OBSERVACIONES
0 | GENERALES
0.1 | SERVICIOS | Interrupción/corte del suministro eléctrico | Grupo electrógeno
0.2 | INSTALACIONES | Fallo/rotura equipos EDAR/ERA | Plan de mantenimiento preventivo y conservación Unidades de reserva de los equipos principales Control de inventario | Reparación de urgencia Sustitución por equipo similar
|  | Mantenimiento inadecuado de los equipos de la EDAR/ERA | Plan de mantenimiento preventivo y conservación Supervisión del operador por una tercera parte independiente
|  | Fallo en autómata de control (PLC): . Pérdida de la visualización / control de proceso . Telemetría incoherente | Plan de mantenimiento preventivo y conservación Control analítico del agua para contraste o verificación de las sondas o similar | Funcionamiento en local sin uso del PLC
|  | Destrucción de instalaciones. Vandalismo o terrorismo. | Vallado de las instalaciones Sistema de alarmas Presencia diaria de personal en la planta | Reparación de urgencia Sustitución por equipo similar
0.3 | FENÓMENOS METEREOLÓGICOS EXTREMOS | Inundación marina y fluvial . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos | Evaluación del riesgo de inundación. Consultado PATRICOVA y SNCZI no requiere medidas adicionales |  | No se prevé que esto ocurra en este sistema de reutilización, debido a la ubicación de la EDAR, lejos de cauces fluviales, así como de la costa.
|  | Lluvias extraordinarias o sequías . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos | Control en continuo de caudal de entrada | Alivio en la estaciones de bombeo y balsa de alivio. | No se prevé que esto ocurra en este sistema de reutilización, puesto que el agua llega a la EDAR a través de bombeos y no por gravedad, por lo que en caso de fuertes lluvias, se producen alivios en las estaciones de bombeos previas.
0.4 | OCURRENCIAS SISMICAS | . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos . Rotura de equipos e instalaciones
0.5 | CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO ILEGAL O ACCIDENTAL | Entrada a planta de agua con valores fuera de rango | Control analítico de entrada a planta | . Desvío de caudal de entrada a tanque auxiliar . Reprogramacion de procesos
1 | PRETRATAMIENTO
1.1 | Pretratamiento | Fallo del sistema | Control en continuo nivel en pretratamiento Plan de control y mantenimiento | Reparación o desatasco de elementos de retención de sólidos By pass de emergencia
2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO
2.1 | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Problemas provocados por mal funcionamiento | Control en continuo de parámetros críticos del reactor (oxígeno disuelto, redox, nitrógeno (PCF NUTRIENTES)) Control periódico de contenido de sólidos en reactor Jefe de planta cualificado | Ajuste del proceso por el operador
2.2 | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Problemas provocados por mal funcionamiento: . Resuspensión de sólidos y escape por vertido en decantadores . Concentración de grasas y flotantes | Control de aparición de burbujas y flotantes Control de fuga de lodo del decantador Control sólidos salida decantador | Ajuste carga hidráulica Aumento extracción de lodo By pass tratamiento terciario
3 | FILTRACIÓN
3.1 | FILTRACIÓN | Calidad del agua de alimentación al filtro inadecuada | Control de número de lavados de filtración Control sólidos entrada y salida filtración | Vertido a cauce Cloración
|  | Problemas provocados por mal funcionamiento | Control de sólidos de agua de salida | Vertido a cauce Cloración
4 | DESINFECCIÓN UV
4.1 | REACTOR DE LUZ ULTRAVIOLETA | Calidad del agua de alimentación a la cámara de lámparas. Reducción de la eficiencia por: . Aumento de turbidez y materia en suspensión del agua a tratar . Aumento del caudal de agua a tratar | Control de sólidos de entrada UV (PCF) | Vertido a cauce Cloración
|  | Problemas provocados por mal funcionamiento: . Ensuciamiento de los tubos de cuarzo que alojan las lámparas . Envejecimiento de las lámparas | Control de dosis de UV (PCF) | Vertido a cauce Cloración
5 | CLORACIÓN
5.2 | HIPOCLORITO DE SODIO | Dosis inadecuada de inactivación de organismos: . Presencia de sólidos inadecuada . Caudal elevado de entrada (menor tiempo de contacto) | Control de sólidos entrada desinfección Control de caudal a terciario | Vertido a cauce