Título: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL AGUA REGENERADA DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE …

INTRODUCCIÓN	2

1	Objeto del plan de gestión del riesgo de aguas regeneradas (PGRAR)	3

2	Normativa de aplicación	3

3	Revisión y actualización del plan	3

ELEMENTOS CLAVE DEL  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO  DE AGUA REGENERADA	4

1	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN	5

1.1	Origen del suministro	6

1.2	Producción de aguas regeneradas	6

1.3	Instalaciones de distribución y almacenamiento	11

1.4	DESCRIPCIÓN DEL USO DEL AGUA REGENERADA	12

2	PARTES RESPONSABLES DEL SISTEMA	13

2.1	Identificación de las partes responsables y sus responsabilidades	13

2.2	Usuario	14

2.3	Conformidad con el PGRAR	14

3	IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES AGENTES Y SUCESOS PELIGROSOS. GRUPOS, ENTORNOS y RUTAS DE EXPOSICIÓN	15

3.1	Identificación de agentes peligrosos, grupos y entornos y rutas de exposición	15

3.2	Identificación de sucesos peligrosos	16

4	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	17

4.1	Análisis de riesgo sanitario.	17

4.2	Análisis de riesgo ambiental.	21

4.3	Medidas preventivas	21

4.4	Medidas correctivas	22

5	REQUISITOS DEL SISTEMA	23

5.1	Requisitos mínimos	23

5.2	Requisitos adicionales	23

5.3	Barreras	23

5.4	Otras condiciones necesarias para eliminar cualquier riesgo inaceptable	25

6	GESTIÓN ANTE INCIDENCIAS Y EMERGENCIAS	26

7	ANEXOS	27

ANEXO 1. ACUERDOS DE CONFORMIDAD	28

ANEXO 2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS SIMPLIFICADA	29

INTRODUCCIÓN

# Objeto del plan de gestión del riesgo de aguas regeneradas (PGRAR)

El plan de gestión del riesgo de aguas regeneradas (PGRAR) es un documento ejecutivo que recoge las medidas que se deben disponer para garantizar que las aguas regeneradas se usen y gestionen de forma segura, definiendo y coordinando las funciones de cada una de las partes responsables dentro del sistema.

El PGRAR debe presentarse junto con la solicitud de otorgamiento, renovación o modificación de la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas para su valoración por el organismo de cuenca.

# Normativa de aplicación

El PGRAR debe considerar la legislación aplicable en materia de gestión de las aguas y demás bienes del dominio público hidráulico y que se relaciona a continuación:

- Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

- Reglamento de reutilización del agua, aprobado por Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre.

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

- Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2022-2027, aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

# Revisión y actualización del plan

El plan será revisado periódicamente y en cualquier momento en el que se haya producido un riesgo “no aceptable”, sobre la base del registro de sucesos. Es decir, se revisará y actualizará cada vez que ocurra un suceso peligroso no considerado previamente en la evaluación del riesgo. Así mismo, se revisará cada vez que se produzca un cambio sustancial en el sistema de reutilización. También se debe actualizar a petición de la/s autoridad/es competente/s, por ejemplo:

- A propuesta motivada de la autoridad sanitaria.

- A propuesta del organismo de cuenca, para adecuar las condiciones del sistema de reutilización a las normas y objetivos medioambientales de las aguas que sean de aplicación en cada momento, y en particular, a los establecidos por los planes hidrológicos de demarcación.

- A propuesta del organismo de cuenca por cambios en las condiciones climáticas o de otro tipo que afecten de manera significativa al estado ecológico de las masas de agua superficiales.

Asimismo, el plan de gestión del riesgo del agua regenerada se revisará y valorará por la autoridad competente cuando proceda la revisión y renovación de la autorización de producción y suministro, conforme al artículo 10 del Reglamento de reutilización del agua, aprobado por Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre.

ELEMENTOS CLAVE DEL 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE AGUA REGENERADA

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN

Obedece al anexo III, parte A, punto 1 del Reglamento de reutilización aprobado por RD1084/2024, de 22 de octubre.

El sistema de reutilización incluye todos los elementos desde el punto de entrada de la estación depuradora de aguas residuales hasta el lugar de uso de las aguas regeneradas, con inclusión de las fuentes de aguas residuales y, en su caso, de la infraestructura de distribución y almacenamiento.

Se recomienda incluir un diagrama en el que se indiquen las diferentes partes del sistema, un croquis sobre una ortofoto, etc. Como ejemplo (quitarlo e incluir el que corresponde a su caso):

Figura xx. Esquema del sistema de reutilización

Figura xx. Mapa con elementos del sistema de reutilización

En los siguientes apartados se describe con más detalle cada una de las partes del sistema de reutilización, desde el punto de entrada de las aguas residuales a la estación depuradora hasta el punto de uso.

## Origen del suministro

El suministro de agua potable de las instalaciones que posteriormente finalizan en la EDAR proviene de (Seleccionar uno o varios):

☐ Red suministro  (☐ Superficial ☐ Subterránea ☐ Desalada ☐ Se desconoce)

☐ Abastecimiento propio (☐ Superficial ☐ Subterránea ☐ Desalada)

☐ Otros (describir): ______________________________________________________

Hay indicios de que el agua de suministro podría contener (Seleccionar uno o varios):

☐ Nada a destacar

☐ Alta conductividad

☐ Boro (agua desalada)

Observaciones

☐ Otros (describir): ______________________________________________________

## Producción de aguas regeneradas

La calidad de las aguas regeneradas producidas depende de las características de las aguas residuales que entran en la estación depuradora y de su tratamiento. Por ello, es imprescindible la caracterización de las aguas residuales con el fin de identificar los principales parámetros que pueden convertirse en agentes peligrosos para la reutilización.

### Descripción de instalaciones de tratamiento.

Los elementos que componen las instalaciones de depuración y regeneración se describen en el formulario 1 del modelo.

(Incluir imágenes o esquemas de las instalaciones).

Respecto a la ubicación de las instalaciones de regeneración:

☐ Se encuentran junto a las instalaciones de depuración

☐ Se trata de una instalación de regeneración independiente

Para instalaciones sin antecedentes administrativos con la CHJ:

☐ Dispone de las instalaciones orientativas  en función de la clase de calidad generada (apartado 1.2.3), tal como marca la tabla I-7 del Reglamento de reutilización (RD1085/2024).

| Clase de calidad | Tratamiento indicativo |
| --- | --- |
| A+, A | Tratamiento secundario, filtración, ultrafiltración y desinfección. |
| B | Tratamiento secundario, filtración y desinfección. |
| C, D | Tratamiento secundario y desinfección. |

☐ No dispone de las instalaciones orientativas en función de la clase de calidad generada (apartado 1.2.3), tal como marca la tabla I-7 del Reglamento de reutilización (RD1085/2024), pero se dispone de resultados analíticos que acreditan el cumplimiento de la clase (adjuntar).

Observaciones

### Fuentes de aguas residuales urbanas y caracterización de aguas residuales

Las fuentes de aguas residuales que entran en la estación depuradora se representan en la siguiente tabla, junto a los parámetros característicos según el origen:

| Seleccionar uno o varios | Observaciones | Parámetros característicos |
| --- | --- | --- |
| ☐ Aguas residual doméstica o asimilable hasta 250 h·e |  | DBO DQO SS Microbiología |
| ☐ Aguas residual doméstica o asimilable de más de 250 h·e |  |  |
| ☐ Agua residual no doméstica. | Describir tipo de industria | Indicar parámetros característicos |
| ☐ Otros | Describir tipo de flujo | Indicar parámetros característicos |

Observaciones

### Caracterización de las aguas regeneradas: determinación de calidad o clase de agua producida

Calidad de agua generada

La caracterización del agua tratada en las instalaciones se corresponde a los siguientes valores aproximados:

| PUNTO: | CRITERIO DE CALIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| PARÁMETRO DE CALIDAD | Valor | Unidad |
| Escherichia coli |  | UFC/100mL |
| Turbidez |  | UNT |
| Sólidos en suspensión |  | mg/L |
| Nematodos intestinales |  | huevo/10L |
| Bacteriófagos |  | UFP/100mL |
| Legionella spp. |  | UFC/L |
| Contaminantes |  |  |
| DBO5 (solo para uso agrícola) |  | mg/L |
| Taenia sagitana (solo para uso agrícola) |  | huevo/L |
| Taenia solium (solo para uso agrícola) |  | huevo/L |

Teniendo en cuenta que los indicadores deben cumplir simultáneamente las condiciones de conformidad del 90% de las muestras y el requisito de la desviación máxima admisible, se considera que las instalaciones de tratamiento son capaces de generar la clase de calidad que se señala en la siguiente tabla:

| Clase generada | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Nematodos intestinales (huevo/10L) | Bacteriófagos (UFP/100mL) | Legionella spp. (UFC/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ U. A+. | Ausencia | 5 | 10 | 1 | 100 | Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, legionelosis |
| ☐ U. A. | 10 | 5 | 10 | 1 | 100 |  |
| ☐ U. B. | 100 | – | 35-60 (*) | – | – |  |
| ☐ U. C. | 1.000 | – | 35-60 (*) | – | – | – |

(*) Conforme DARU.

| Clase generada | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | DBO5 (mg/L) | Nematodos intestinales (huevo/L) | Legionella spp. (UFC/L) | T. saginata y T. solium (huevo/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ A. A | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 (**) | < 1.000 (***) | – |
| ☐ A. B | 100 | – | 35-60 (*) | 25 (*) | 1 (**) | < 1.000 (***) | 1 (****) |
| ☐ A. C | 1.000 | – | 35-60 (*) | 25 (*) | 1 (**) | < 1.000 (***) | 1 (****) |
| ☐ A. D | 10.000 | – | 35-60 (*) | 25 (*) | 1 (**) | < 1.000 (***) | – |

(*) Conforme DARU; (**) para el riego de pastos o forraje; (***) cuando existe riesgo de aerosolización; (****) para pastos de animales productores de carne

| Clase generada | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Legionella spp. (UFC/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ I. A+. | Ausencia | 5 | 10 | Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, legionelosis |
| ☐ I. C. | 1.000 | – | 35-60 (*) |  |

(*) Conforme DARU

| Clase generada | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Legionella spp. (UFC/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Ia. A+. | La calidad Ia. A+ en la empresa alimentaria deberá cumplir con lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto 3/2023. |  |  |  |
| ☐ Ia. A. | 10 | 5 | 10 | Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, legionelosis |
| ☐ Ia. B o Ia. C. | 100 ó 1.000 | – | 35-60 (*) |  |

(*) Conforme DARU

| Otros usos | E. coli (UFC/100 mL) | Turbidez (UNT) | SS (mg/L) | Nematodos intestinales (huevo/10L) | Bacteriófagos (UFP/100mL) | Legionella spp. (UFC/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐O. A+ | Ausencia | 5 | 10 | – | – | Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, legionelosis |
| ☐ O. A. | 10 | 5 | 10 | 1 | – |  |
| ☐ O. B. | 100 | 10 | 20 | 1 | 100 (**) |  |
| ☐ O. C. | 1.000 | – | 35-60 (*) | – | – |  |
| ☐ O. D. | 10.000 | – | 35-60 (*) | – | – |  |

(*) Conforme DARU

Validación de clase A

☐ No aplica por no generar clase A.

Observaciones

☐ Requiere validación por generar de clase A (adjuntar justificación según Anexo II, parte A del Reglamento de reutilización RD1085/2024).

### Volumen de agua

Los datos de volumen de agua regenerada figuran en el formulario 2 del modelo. En resumen, son los siguientes, en comparación también con el agua depurada:

|  | Capacidad máxima (m3/año) | Volumen real o previsto de funcionamiento habitual (m3/año) |
| --- | --- | --- |
| Agua depurada |  |  |
| Agua regenerada |  |  |

Observaciones

### Puntos de cumplimiento y puntos de entrega. Puntos adicionales.

Observaciones

Los puntos de entrega, cumplimiento y control de caudal constan en el formulario 3 del modelo.

## Instalaciones de distribución y almacenamiento

(Incluir imágenes o esquemas de las instalaciones, al menos de las más importantes).

### Almacenamiento

Se trata de balsas o elementos análogos para almacenar las aguas regeneradas.

☐ El sistema de reutilización no dispone de elementos significativos de almacenamiento de agua regenerada.

☐ El sistema de reutilización sí dispone de elementos de almacenamiento de agua regenerada, con las siguientes características:

|  | Tipo de almacenamiento | Periodo de funcionamiento | Mezcla con otros flujos | Se actúa sobre la calidad (filtración, oxigenación…) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ Abierto ☐ Cerrado | ☐ Permanente ☐ Estacional | ☐ Sí mezcla ☐ No mezcla | ☐ Sí ☐ No |
| Obs. |  |  | (Describir agua con la que se realiza la mezcla y cantidad aproximada) | (Describir tipo de actuación) |

### Distribución

Se trata del transporte del agua regenerada hasta su punto de uso.

☐ El sistema de distribución no es significativo, por la cercanía de la regeneración con la zona de uso.

☐ Se trata de un sistema de distribución con las siguientes características:

|  | Tipo de conducción | Derivación en caso de incumplimiento | Se actúa sobre la calidad física, química y biológica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ Abierta ☐ Cerrada | ☐ Existen elementos que pueden retener o derivar el agua ☐ No existen | ☐ Sí ☐ No |
| Obs. |  | Breve descripción de los elementos | Describir tipo de actuación |

## DESCRIPCIÓN DEL USO DEL AGUA REGENERADA

Breve descripción. Ej. Se pretende regar la zona delantera del hotel; Ej. Se pretende realizar la limpieza de la maquinaria industrial utilizada para xxxx. La limpieza se realiza semanalmente, etc.

# PARTES RESPONSABLES DEL SISTEMA

Obedece al anexo III, parte A, punto 2 del Reglamento de reutilización aprobado por RD1084/2024, de 22 de octubre.

## Identificación de las partes responsables y sus responsabilidades

En este caso, recae en el solicitante la figura de las siguientes partes responsables del sistema:

Nombre del solicitante: ___________________________________________________________

Roles asignados (seleccione):

☒ Operador de instalaciones de depuración

☒ Operador de instalaciones de regeneración

☐ Operador de instalaciones de almacenamiento	 ☐ No procede almacenamiento

☐ Operador de instalaciones de distribución 		 ☐ No procede distribución

Por tanto, sus responsabilidades son:

- Explotar, gestionar y mantener los equipos de depuración y regeneración, y garantizar el correcto funcionamiento de todos los tratamientos y procesos.

- Explotar y mantener los sistemas de almacenamiento y distribución de aguas regeneradas, si los hubiere, así como cualquier obstáculo adicional existente, cuando proceda.

- Garantizar que, en los distintos puntos de control, el agua cumpla las condiciones establecidas por la autoridad competente, de conformidad con el plan de gestión del riesgo.

- Adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos en el sistema de reutilización, según lo establecido en el plan de gestión del riesgo.

- Gestionar emergencias en el sistema de reutilización de aguas residuales según lo establecido en el plan de gestión del riesgo.

- Revisar y actualizar el plan de gestión del riesgo.

Observaciones

Garantizar una comunicación adecuada con otras partes, si las hubiere, en particular en situaciones de emergencia.

## Usuario

Son responsabilidades del usuario:

- Emplear las aguas regeneradas en los usos para los que ha sido concedida, y en las condiciones establecidas.

- Explotar y mantener los equipos e infraestructuras y asegurar su correcto funcionamiento.

- Asegurar el correcto desarrollo de las medidas preventivas existentes y, en caso de haberse establecido, las barreras oportunas. En particular, proporcionar información a personas asociadas, mediante comunicación directa o señalización: trabajadores, clientes, etc.

- Adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos asociados al uso y las barreras, de acuerdo con el plan de gestión del riesgo.

- Revisar y actualizar el plan de gestión del riesgo para el uso previsto con agua regenerada.

- Garantizar una comunicación adecuada con otras partes, si las hubiere, en particular en situaciones de emergencia.

## Conformidad con el PGRAR

Se adjunta acuerdo de conformidad en el anexo 1.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES AGENTES Y SUCESOS PELIGROSOS. GRUPOS, ENTORNOS y RUTAS DE EXPOSICIÓN

Obedece al anexo III, parte A, puntos 3 y 4 del Reglamento de reutilización aprobado por RD1084/2024, de 22 de octubre.

## Identificación de agentes peligrosos, grupos y entornos y rutas de exposición

Los parámetros característicos de las aguas residuales se han identificado en el apartado 1.2.2. Fuentes de aguas residuales urbanas y caracterización de aguas residuales.

En este apartado se trata de identificar aquellos más representativos y su vinculación con los grupos, entornos y rutas de exposición.

Sanitario.

En cualquier caso, se debe valorar el riesgo sanitario porque el acceso de personas al sistema de reutilización es indispensable, bien sea en la fase de tratamiento, almacenamiento, distribución o zona de uso.

Tanto el agente peligroso como sus grupos y vías de exposición quedan reflejados en el apartado 4.EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

Ambiental.

Respecto a la afección que puedan tener las aguas regeneradas sobre el entorno medioambiental (seleccione una):

☐ No procede, puesto que el uso previsto no contempla el contacto con elementos medioambientales (agua superficial, agua subterránea, suelos, flora, fauna…).

☐ El uso previsto sí contempla el contacto con los elementos medioambientales (ej. riego de zonas verdes). No obstante, al tratarse de aguas regeneradas sin presencia de contaminantes persistentes, habiendo dotado al sistema de instalaciones de tratamiento adecuadas y tratándose de una aplicación a riego y no un vertido, no se prevé que los componentes del agua regenerada sean agentes peligrosos que puedan afectar a elementos medioambientales.

Observaciones

☐ El uso previsto sí contempla riesgo sobre los elementos medioambientales. Por ejemplo, si la aplicación se realiza sobre un perímetro de protección de aguas de abastecimiento humano; o si las aguas residuales contienen sustancias contaminantes, incluidas en los puntos 1 al 9 del anexo VI Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. (Requiere de ampliación sobre el presente PGRAR, al menos, en la identificación de potenciales agentes y sucesos peligrosos, entornos y rutas de exposición).

## Identificación de sucesos peligrosos

Observaciones

La identificación se realiza en el apartado  4.EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

# EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

Obedece al anexo III, parte A, punto 5 del Reglamento de reutilización aprobado por RD1085/2024.

## Análisis de riesgo sanitario.

Los patógenos que pueden estar implicados en el riesgo sanitario son numerosos. No obstante, puede venir representado con la valoración de los patógenos que se señalan en la tabla, a falta del pronunciamiento de las autoridades sanitarias.

En la siguiente tabla se describen los posibles sucesos peligrosos y se determina su riesgo sanitario (R), que viene dado a su vez por la probabilidad y gravedad asignada a cada uno de ellos. En el anexo 2 se describen los criterios utilizados para la asignación de los valores de:

- Probabilidad (P): 1 Muy improbable; 2 Improbable; 3 Posible; 4 Probable; 5 Casi seguro

- Gravedad (G): 1 insignificante; 2 leve; 4 moderada; 8 grave; 16 muy grave

- Riesgo (R) = G x P: <6 bajo; 7-12 moderado; 13-32 alto; >32 muy alto

Observaciones

En las siguientes tablas, para cada suceso:

- Se selecciona cuál es el agente peligroso que se libera.

- Se selecciona cuál es la vía de exposición por la que dicho agente pudiese poner el peligro a las personas relacionadas.

- Se selecciona qué medida está ya implantada en el sistema (medida existente), cuál se debe implementar para reducir el riesgo (medida a implementar) o si se trata de una medida que no procede implantar.

- Se asigna una probabilidad, una gravedad y se calcula el riesgo.

(Seleccionar y completar solamente los agentes peligrosos, los sucesos y los grupos de exposición que sean aplicables al sistema. El listado de medidas no se trata de un listado cerrado y deben añadirse otras medidas que sean importantes para el sistema).

| Suceso peligroso | Agente peligroso | Grupo y vía de exposición | Medidas | P | G | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 1. Exposición en la propia EDAR/ERAR (contenido en E.coli, por presencia de agua bruta) | ☒ E. coli ☐ Otros: | Trabajadores en EDAR/ERA ☐ Inhalación ☐ Ingestión ☐ Contacto | Medida preventiva; Existente; A implementar; No procede. 1.a) control de acceso; ☐; ☐; ☐. 2) Procedimientos y sistemas de control de calidad adecuados, en particular control de aguas regeneradas con relación a los parámetros pertinentes y programas adecuados para el mantenimiento de los equipos.; ☐; ☐; ☐. 4) Formación del personal; ☐; ☐; ☐. Otros) Plan de explotación; ☐; ☐; ☐. Otros) Libro de incidencias; ☐; ☐; ☐. (Describir otras); ☐; ☐; ☐. Medida correctiva; Existente; A implementar; No procede. 5) Sistemas adecuados de gestión de incidentes y emergencias.; ☐; ☐; ☐. 6) Garantizar el establecimiento de mecanismos de coordinación entre distintos actores para velar por la producción y utilización seguras de las aguas regeneradas; ☐; ☐; ☐. (Describir otras); ☐; ☐; ☐. |  |  |  |
| ☐ 2. Exposición en almacenamiento o distribución cuando se produce fallo en la EDAR/ERAR. | ☒ E. coli ☐ Otros: | Trabajadores sistema de distribución y almacenamiento ☐ Inhalación ☐ Ingestión ☐ Contacto | Medida preventiva; Existente; A implementar; No procede. 1.a) control de acceso; ☐; ☐; ☐. 1.b) previsión de equipos o unidades de proceso de reserva, así como grupos electrógenos, que eviten la interrupción o el mal funcionamiento de un tratamiento;; ☐; ☐; ☐. 1.g) señalización en las zonas de distribución y uso advirtiendo del uso de aguas regeneradas, prohibiendo el consumo humano y animal, así como el baño en los sistemas de almacenamiento y distribución;; ☐; ☐; ☐. 1.h) señalización adecuada de vehículos utilizados para el transporte de agua regenerada mediante signos o símbolos de agua regenerada, preferentemente en la puerta del conductor y en la parte trasera del vehículo sobre el tanque junto a la salida;; ☐; ☐; ☐. 1.j) en cuanto a los depósitos de almacenamiento, en la medida de lo posible, deberán estar cubiertos y dispondrán de una lámina de impermeabilización sobre cubierta;; ☐; ☐; ☐. 2) Procedimientos y sistemas de control de calidad adecuados, en particular control de aguas regeneradas con relación a los parámetros pertinentes y programas adecuados para el mantenimiento de los equipos.; ☐; ☐; ☐. 4) Formación del personal; ☐; ☐; ☐. Otros) Plan de explotación; ☐; ☐; ☐. Otros) Libro de incidencias; ☐; ☐; ☐. Medida correctiva; Existente; A implementar; No procede. 5) Sistemas adecuados de gestión de incidentes y emergencias.; ☐; ☐; ☐. 6) Garantizar el establecimiento de mecanismos de coordinación entre distintos actores para velar por la producción y utilización seguras de las aguas regeneradas; ☐; ☐; ☐. (Describir otras); ☐; ☐; ☐. |  |  |  |

(continuación)

| Suceso peligroso | Agente peligroso | Grupo y vía de exposición | Medidas | P | G | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 3. Exposición en la zona de uso cuando se produce fallo en la EDAR/ERAR. | ☒ E. coli ☐ Legionella (si aerosolización, excepto urbano C) ☐ Taenia (pastos, agrícola B y C) ☐ Bacteriófagos (si aerosolización para usos Urbano A+ y A; Otros B) ☐ Otros: | ☐ Trabajadores en zona uso. ☐ Inhalación ☐ Ingestión ☐ Contacto ☐ Personas externas (clientes, viandantes). ☐ Inhalación ☐ Ingestión ☐ Contacto Se tendrá en cuenta si la zona de uso no es accesible; es accesible pero no concurrida; es accesible y concurrida; si es solo zona de paso, etc. | Medida preventiva; Existente; A implementar; No procede. 1.a) control de acceso; ☐; ☐; ☐. 1.b) previsión de equipos o unidades de proceso de reserva, así como grupos electrógenos, que eviten la interrupción o el mal funcionamiento de un tratamiento;; ☐; ☐; ☐. 1.c) tecnología específica para el riego que mitigue el riesgo de formación de aerosoles (por ejemplo, riego por goteo);; ☐; ☐; ☐. 1.d) requisitos específicos para riego por aspersión (por ejemplo, velocidad máxima del viento o distancia entre el aspersor y zonas sensibles);; ☐; ☐; ☐. 1.e) requisitos específicos para campos agrícolas (por ejemplo, inclinación, saturación del agua del campo y zonas kársticas);; ☐; ☐; ☐. 1.f) establecimiento de distancias mínimas de seguridad (por ejemplo, desde las aguas superficiales, en particular para las fuentes para el ganado, o para actividades como la acuicultura, la piscicultura, la conquilicultura, la natación y otras actividades acuáticas);; ☐; ☐; ☐. 1.g) señalización en las zonas de distribución y uso advirtiendo del uso de aguas regeneradas, prohibiendo el consumo humano y animal, así como el baño en los sistemas de almacenamiento y distribución;; ☐; ☐; ☐. 1.h) señalización adecuada de vehículos utilizados para el transporte de agua regenerada mediante signos o símbolos de agua regenerada, preferentemente en la puerta del conductor y en la parte trasera del vehículo sobre el tanque junto a la salida;; ☐; ☐; ☐. 1.i) con respecto a los campos de golf, además de la señalización que previene el baño o el consumo, indicación de que se usa agua regenerada en las tarjetas de juego;; ☐; ☐; ☐. 1.k) en uso urbano, el baldeo se deberá realizar de noche, así como el riego de parques y jardines, en la medida de lo posible;; ☐; ☐; ☐. 1.l) en los lugares de uso habrá que prevenir que el agua regenerada se aplique a una distancia de seguridad adecuada para no afectar a pozos de suministro.; ☐; ☐; ☐. 2) Procedimientos y sistemas de control de calidad adecuados, en particular control de aguas regeneradas con relación a los parámetros pertinentes y programas adecuados para el mantenimiento de los equipos.; ☐; ☐; ☐. Otros) Plan de explotación; ☐; ☐; ☐. Otros) Libro de incidencias; ☐; ☐; ☐. Medida correctiva; Existente; A implementar; No procede. 5) Sistemas adecuados de gestión de incidentes y emergencias.; ☐; ☐; ☐. 6) Garantizar el establecimiento de mecanismos de coordinación entre distintos actores para velar por la producción y utilización seguras de las aguas regeneradas; ☐; ☐; ☐. (Describir otras); ☐; ☐; ☐. |  |  |  |

(continuación)

| Suceso peligroso | Agente peligroso | Grupo y vía de exposición | Medidas | P | G | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 4. Otros sucesos: (rellenar en caso de identificar sucesos peligrosos distintos a los anteriores) |  |  | Medida preventiva; Existente; A implementar; No procede. 1.a) control de acceso; ☐; ☐; ☐. 1.b) previsión de equipos o unidades de proceso de reserva, así como grupos electrógenos, que eviten la interrupción o el mal funcionamiento de un tratamiento;; ☐; ☐; ☐. 1.c) tecnología específica para el riego que mitigue el riesgo de formación de aerosoles (por ejemplo, riego por goteo);; ☐; ☐; ☐. 1.d) requisitos específicos para riego por aspersión (por ejemplo, velocidad máxima del viento o distancia entre el aspersor y zonas sensibles);; ☐; ☐; ☐. 1.e) requisitos específicos para campos agrícolas (por ejemplo, inclinación, saturación del agua del campo y zonas kársticas);; ☐; ☐; ☐. 1.f) establecimiento de distancias mínimas de seguridad (por ejemplo, desde las aguas superficiales, en particular para las fuentes para el ganado, o para actividades como la acuicultura, la piscicultura, la conquilicultura, la natación y otras actividades acuáticas);; ☐; ☐; ☐. 1.g) señalización en las zonas de distribución y uso advirtiendo del uso de aguas regeneradas, prohibiendo el consumo humano y animal, así como el baño en los sistemas de almacenamiento y distribución;; ☐; ☐; ☐. 1.h) señalización adecuada de vehículos utilizados para el transporte de agua regenerada mediante signos o símbolos de agua regenerada, preferentemente en la puerta del conductor y en la parte trasera del vehículo sobre el tanque junto a la salida;; ☐; ☐; ☐. 1.i) con respecto a los campos de golf, además de la señalización que previene el baño o el consumo, indicación de que se usa agua regenerada en las tarjetas de juego;; ☐; ☐; ☐. 1.j) en cuanto a los depósitos de almacenamiento, en la medida de lo posible, deberán estar cubiertos y dispondrán de una lámina de impermeabilización sobre cubierta;; ☐; ☐; ☐. 1.k) en uso urbano, el baldeo se deberá realizar de noche, así como el riego de parques y jardines, en la medida de lo posible;; ☐; ☐; ☐. 1.l) en los lugares de uso habrá que prevenir que el agua regenerada se aplique a una distancia de seguridad adecuada para no afectar a pozos de suministro.; ☐; ☐; ☐. 2) Procedimientos y sistemas de control de calidad adecuados, en particular control de aguas regeneradas con relación a los parámetros pertinentes y programas adecuados para el mantenimiento de los equipos.; ☐; ☐; ☐. 4) Formación del personal; ☐; ☐; ☐. Otros) Plan de explotación; ☐; ☐; ☐. Otros) Libro de incidencias; ☐; ☐; ☐. (Describir otras); ☐; ☐; ☐. Medida correctiva; Existente; A implementar; No procede. 5) Sistemas adecuados de gestión de incidentes y emergencias.; ☐; ☐; ☐. 6) Garantizar el establecimiento de mecanismos de coordinación entre distintos actores para velar por la producción y utilización seguras de las aguas regeneradas; ☐; ☐; ☐. (Describir otras); ☐; ☐; ☐. |  |  |  |

## Análisis de riesgo ambiental.

☐  No procede, tal como se determina en el apartado 3.1Identificación de agentes peligrosos, grupos y entornos y rutas de exposición.

☐ El uso previsto sí contempla riesgo sobre los elementos medioambientales. (Requiere de ampliación sobre el presente PGRAR, al menos, en el análisis del riesgo ambiental).

Observaciones

## Medidas preventivas

Una medida preventiva es aquella acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable.

Observaciones. Desarrolle las medidas que considera esenciales.

Conforme al anexo III, parte C del Reglamento de reutilización aprobado por RD1085/2024, se ha identificado las medidas preventivas existentes y a implementar para cada uno de los sucesos y se han integrado en el análisis de riesgos recogido en el apartado 4.1.

## Medidas correctivas

Son aquellas medidas a aplicar en caso de identificar el suceso peligroso, como por ejemplo, un incumplimiento de los valores máximos admisibles (VMA).

Observaciones. Desarrolle las medidas que considera esenciales.

Se han identificado las medidas correctivas existentes y a implementar para cada uno de los sucesos y se han integrado en el análisis de riesgos recogido en el apartado 4.1.

# REQUISITOS DEL SISTEMA

El nivel de calidad exigido se considera alcanzado cuando:

- En el punto de cumplimiento se verifica que el agua producida cumple los niveles máximos admisibles para la clase adecuada según el uso previsto.

- O bien, el agua producida es de una clase menor si se añaden barreras adicionales suficientes para asegurar el mismo nivel de riesgo.

Por tanto, los requisitos del sistema serán:

## Requisitos mínimos

Vienen determinados por el anexo I del Reglamento de reutilización (RD1085/2024) y han sido seleccionados en el formulario 2 y en el apartado 1.2.3 del presente documento.

☒ En el punto de cumplimiento se realizará el control de la calidad de las aguas regeneradas conforme a las frecuencias y demás indicaciones del anexo II del Reglamento de reutilización (RD1085/2024). Como mínimo, las descritas en el formulario 5.

## Requisitos adicionales

Son todos aquellos que se establezcan distintos a los requisitos mínimos y deben considerarse según el anexo III, parte B del Reglamento de reutilización (RD1085/2024).

☐ No proceden requisitos adicionales.

☐ Se realizará el control de la calidad de los parámetros adicionales. Se han añadido al formulario 5.

## Barreras

El anexo III, parte D, recoge algunas barreras de protección para usos urbanos y agrícolas.

Se denominan barreras a aquellas medidas para reducir el riesgo a la salud humana, es decir están relacionados con la concentración de microorganismos.

Es necesaria su aplicación en caso de que la clase de calidad generada por las instalaciones sea de nivel inferior a la clase que requiere el uso previsto.

En este sistema de reutilización en concreto:

☐ No es necesario el uso de barreras, puesto que la calidad generada es suficiente para el uso previsto.

☐ Sí es necesario el uso de barreras, puesto que la calidad generada es de clase menor a la que requiere el uso previsto. Se señala a continuación el número de barreras necesarias:

(Respecto a las siguientes tablas, dejar únicamente las que sean de utilidad en su caso específico y borrar el resto)

| Uso urbano o recreativo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Clase de calidad | Riego de zonas verdes urbanas, jardines privados, campos del golf y otros campos deportivos |  |
|  | Sin acceso restringido | Con acceso restringido |
| A+ | ☐ 0 | ☐ 0 |
| A | ☐ 1 | ☐ 0 |
| B | ☐ 1 | ☐ 0 |
| C | prohibido | ☐ 1 |

Fuente: Reglamento de Reutilizacion (RD1085/2024), tabla III-4. Propuesta de número acreditado de barreras necesarias para obtener el nivel requerido equivalente a la clase superior para la utilización del agua regenerada en función de su calidad en uso urbano o recreativo

| Uso agrícola |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase de calidad generada | Riego de hortalizas consumidas crudas | Riego de hortalizas tras la transformación y pastizales | Riego de cultivos de alimentos distintos de las hortalizas (huertos frutales, viñedos) y horticultura | Riego de forrajes y cultivos para semillas | Riego de cultivos industriales y energéticos |
| A.A | ☐ 0 | ☐ 0 | ☐ 0 | ☐ 0 | ☐ 0 |
| A.B | ☐ 1 | ☐ 0 | ☐ 0 | ☐ 0 | ☐ 0 |
| A.C | ☐ 3 | ☐ 1 | ☐ 1 | ☐ 0 | ☐ 0 |
| A.D | prohibido | prohibido | ☐ 3 | ☐ 1 | ☐ 0 |

Fuente: Reglamento de Reutilizacion (RD1085/2024), Tabla III-1. Propuesta de número acreditado de barreras necesarias para regar con agua regenerada en función de su calidad y el tipo de cultivo

A continuación, se indican las barreras de mejora de clase de las que dispone el sistema, acorde a lo establecido en el anexo III, parte D del Reglamento de reutilización RD1085/2024:

| USO URBANO. BARRERAS ACREDITADAS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de barrera. | Aplicación | Número de barreras |
| Control de acceso. | ☐ Riego por la noche cuando las personas no pueden acceder a los parques, campos deportivos y jardines públicos regados. | 1 |
| Control del riego por aspersión. | ☐ Riego por aspersión a una distancia mayor de 70 metros a las áreas residenciales o lugares de acceso público. | 1 |

Fuente: Reglamento de Reutilizacion (RD1085/2024), tabla III- 5. Tipo de barrera, reducciones logarítmicas de patógenos y número acreditado de barreras para el riego de zonas urbanas o recreativas

| USO AGRÍCOLA. BARRERAS ACREDITADAS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de barrera. | Aplicación | Número de barreras |
| Riego por goteo | ☐ Riego por goteo de cultivos bajos como los que crecen a 25 cm o más por encima del nivel del suelo. | 1 |
|  | ☐ Riego por goteo de cultivos altos como los que crecen a 50 cm o más por encima del nivel del suelo. | 2 |
|  | ☐ Riego por goteo subsuperficial en el que el agua no asciende por acción capilar a la superficie del suelo. | 3 |
| Riego por aspersión y microaspersión. | ☐ Riego por aspersores y microaspersores en cultivos bajos como a 25 cm o más del chorro de agua. | 1 |
|  | ☐ Riego por aspersores y microaspersores en árboles frutales como a 50 cm o más del chorro de agua. | 2 |
| Desinfección adicional sobre el terreno. | ☐ Desinfección de bajo nivel (1 mg/L de cloro total después de 30 minutos de cloración). | 1 |
|  | ☐ Desinfección de nivel alto (≥ 1 mg/L de cloro total, después de 30 minutos de cloración). | 2 |
| Lámina de cubierta resistente a la luz solar. | ☐ En riego por goteo donde la lámina separa el riego de las hortalizas. | 1 |
| Reducción del patógeno. | ☐ Reducción mediante el cese o la interrupción del riego antes de la cosecha. | Entre 1 y 2 |
| Control de acceso | ☐ Restringir la entrada en el campo de regadío durante 24 horas o más después del riego, por ejemplo, los animales que entran en los pastos o los trabajadores que acceden a los campos. | 1 |
|  | ☐ Restricción de la entrada en el campo de regadío cinco días o más después del riego. | 2 |
| Secado al sol de cultivos forrajeros | ☐ Cultivos forrajeros y otros cultivos secados al sol y cosechados antes de su consumo. | 2 |

Fuente: Reglamento de Reutilizacion (RD1085/2024), Tabla III–2. Tipo de barrera, reducciones logarítmicas de patógenos y número acreditado de barreras para el riego de cultivos de alimentos y Tabla III–3. Tipo de barrera, reducciones logarítmicas de patógenos y número acreditado de barreras para el riego de forrajes y cultivos para semillas

(Describir otras barreras no acreditadas, en su caso y justificar su validez en la reducción del patógeno)

| Tipo de barrera. | Aplicación | Número de barreras |
| --- | --- | --- |

## Otras condiciones necesarias para eliminar cualquier riesgo inaceptable

☐ No proceden otras condiciones.

☐ Se requiere, además, las siguientes condiciones:

(Se identificará cualquier otra condición necesaria para eliminar todo riesgo inaceptable para el medio ambiente, la salud humana y la sanidad animal de modo que cualquier riesgo sea de un nivel aceptable).

# GESTIÓN ANTE INCIDENCIAS Y EMERGENCIAS

Se actuará conforme a lo descrito en el artículo 19 y al anexo II.D del Reglamento de reutilización aprobado por RD1085/2024.

Contactos

Se debe disponer de un listado de contactos para gestionar ágilmente la emergencia. Ej:

- Contacto para verificar el segundo control a las 24h.

- Contactos para comunicación a otras partes responsables o usuarios, en su caso.

- Contacto de las autoridades competentes.

- (otros)

Procedimiento de suspensión de suministro (describir cómo se realizará. Ej, cerrando alguna válvula, etc):

Procedimiento de aviso a posibles afectados (describir cómo se realizará. Quien contactará con quién a través de qué medio de comunicación):

Procedimiento para resolución de la incidencia (reparación, etc) (describir cómo se realizará):

Procedimiento para evitar la repetición de la incidencia (describir cómo se realizará):

A continuación, se describen las actuaciones concretas a realizar para dar cumplimiento a dichos enunciados:

Observaciones

# ANEXOS

# ANEXO 1. ACUERDOS DE CONFORMIDAD

(A cumplimentar por cada parte responsable del sistema de reutilización)

El declarante abajo firmante manifiesta su conformidad con las responsabilidades asignadas a su persona, física o jurídica, en el presente plan de gestión del riesgo de aguas regeneradas, a tenor de lo establecido en el artículo 21 del reglamento de reutilización del agua, aprobado por el Real Decreto 1085/2024.

Asimismo, manifiesta que, en las responsabilidades que le son asignadas, los peligros identificados y sus riesgos asociados se encuentran a un nivel adecuado de control.

| DATOS DEL DECLARANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos o razón social de la entidad a la que representa: |  |  |  | DNI/CIF/NIE/Pasaporte |
| Nombre y apellidos del declarante |  | Cargo del declarante |  | DNI/NIE/Pasaporte del declarante |
| Dirección |  |  |  |  |
| Provincia | Municipio |  |  | Código postal |
| Teléfono | Móvil |  | Correo electrónico |  |

En ___________________, a ____ de ____________________ de 20____

# ANEXO 2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS SIMPLIFICADA

Para el desarrollo de este Anexo se han tomado en consideración las reflexiones y documentos de trabajo ofrecidos por el Centro de Estudios Hidrográficos – CEDEX, que incluyen una propuesta de metodología para la evaluación de riesgos sanitarios. Puede consultarse el documento principal en la web del CEDEX.

1 INTRODUCCIÓN

El riesgo ligado a un determinado suceso peligroso es el resultado de combinar la probabilidad de que una situación segura se altere y la gravedad de los efectos que generen dicha alteración.

2 PROBABILIDAD

En un sistema de reutilización del agua, la probabilidad podría derivarse de una combinación de la probabilidad de que el agente peligroso (p.ej. E. coli) esté presente en las aguas regeneradas como resultado de un suceso peligroso (p.ej. vertido accidental o fallo de un tratamiento) y de la probabilidad de exposición humana a las aguas regeneradas (por ejemplo, a través de la ingestión).

Para la asignación de valores pueden tomarse como referencia la siguiente tabla:

Tabla 1. Criterios de asignación de probabilidad total, según probabilidad de ocurrencia del suceso, de presencia de agente peligroso y de exposición a un grupo o elemento.

| Probabilidad y puntuación | Valoración en función de la probabilidad de ocurrencia, presencia y exposición |
| --- | --- |
| Muy improbable 1 | El suceso no ha ocurrido o ha ocurrido una sola vez en los últimos 3 años |
|  | El porcentaje de no cumplimiento o presencia del agente peligroso es ≤ 10 % de las muestras |
|  | Es mínima la posibilidad de exposición, en función de la información sobre el tipo de agua (formación, existencia de cartelería…) y la accesibilidad a la misma. |
| Improbable 2 | El suceso ha ocurrido 1 vez en los últimos 2 años |
|  | El porcentaje de no cumplimiento o presencia del agente peligroso es de entre el 10 y el 30 % de las muestras |
|  | Es mínima la posibilidad de exposición, en función de la información sobre el tipo de agua (formación, existencia de cartelería…) y la accesibilidad a la misma. |
| Posible 3 | El suceso ha ocurrido 1 vez al año |
|  | El porcentaje de no cumplimiento o presencia del agente peligroso es de entre el 30 y el 50 % de las muestras |
|  | Es mínima la posibilidad de exposición, en función de la información sobre el tipo de agua (formación, existencia de cartelería…) y la accesibilidad a la misma. |
| Probable 4 | El suceso ha ocurrido entre 2 y 4 veces al año |
|  | El porcentaje de no cumplimiento o presencia del agente peligroso es de entre el 50 y el 75 % de las veces |
|  | Es mínima la posibilidad de exposición, en función de la información sobre el tipo de agua (formación, existencia de cartelería…) y la accesibilidad a la misma. |
| Casi seguro 5 | El suceso ha ocurrido más de 4 veces al año |
|  | El porcentaje de no cumplimiento o presencia del agente peligroso es de entre el 75 y el 100 % de las muestras |
|  | Es mínima la posibilidad de exposición, en función de la información sobre el tipo de agua (formación, existencia de cartelería…) y la accesibilidad a la misma. |

3 GRAVEDAD

La gravedad está relacionada con el posible efecto adverso sobre las personas o medio ambiente del agente peligroso asociado al suceso peligroso. Dicho efecto dependerá a su vez de la dosis y de cómo entre en contacto con el grupo o entorno de exposición, es decir, de la vía o ruta de exposición.

Tabla 2. Criterios de asignación de gravedad total, según las consecuencias del agente peligroso y la vía de exposición a un grupo o elemento.

| Gravedad | Descripción |
| --- | --- |
| Catastrófica 16 | Agente peligroso que podría dar lugar a una enfermedad o lesión graves (5) o incluso a la pérdida de vidas humanas. NOTA: Considerando los patógenos habituales del agua residual, de manera general y si la autoridad sanitaria no manifestara lo contrario, no sería de aplicación la categoría catastrófica a los sistemas de Reutilizacion de agua. |
|  | Suceso peligroso que causa un impacto inaceptable en el medio ambiente, con una pérdida permanente de la calidad y sin posibilidad de recuperación. |
|  | Suceso peligroso que puede causar el fallo inmediato e inesperado del equipamiento afectado dando lugar a un evento catastrófico para la salud y/o el medioambiente. |
|  | Vía de exposición directa: ingestión continuada para personas; contacto directo continuado para elementos ambientales. |
| Grave 8 | Agente peligroso que podría causar enfermedades o lesions. Por ejemplo, malaria, esquistosomiasis, trematodiasis de transmisión alimentaria, diarrea crónica, problemas respiratorios crónicos, trastornos neurológicos o fractura ósea. |
|  | Suceso peligroso que causa un impacto severo en el medio ambiente, y que, por lo tanto, para recuperar el medio, es necesario llevar a cabo una serie de medidas preventivas o correctoras y se requiere además un periodo de tiempo dilatado. |
|  | Suceso peligroso que produce un fallo a corto plazo del equipamiento afectado dando lugar a un evento grave para la salud y/o el medioambiente. |
| Moderada 4 | Agente peligroso que puede tener efectos autolimitados para la salud o causar enfermedades de poca importancia. Por ejemplo, diarrea aguda, vómitos, infección de las vías respiratorias superiores, traumatismo leve. |
|  | Suceso peligroso que causa un impacto moderado en el medio ambiente, es decir, se produce la recuperación del medio transcurrido un cierto tiempo, sin necesidad de implantar medidas preventivas ni correctoras. |
|  | Suceso peligroso que produce un fallo a medio plazo (similar al período de mantenimiento) del equipamiento afectado dando lugar a un evento moderado para la salud y/o el medioambiente. |
| Leve 2 | Agente peligroso que podría tener efectos secundarios leves para la salud. Por ejemplo, síntomas temporales como irritación, náuseas y dolor de cabeza |
|  | Suceso peligroso que causa un impacto compatible en el medio ambiente, es decir, se produce una recuperación inmediata tras el cese del suceso y no precisa medidas preventivas ni correctoras. |
|  | Suceso peligroso que produce un fallo a largo plazo (superior al período de mantenimiento) del equipamiento afectado dando lugar a un evento leve para salud y/o medioambiente. |
| Insignificante 1 | Agente peligroso que produce efectos nulos o insignificantes para la salud en comparación con los niveles de fondo. No se observan efectos sobre la salud. |
|  | Suceso peligroso que no causa impactos significativos en el medio ambiente. Estos impactos son mínimos o no adversos. |
|  | Suceso peligroso que no produce un fallo del equipamiento afectado, sino un desgaste o bajada de rendimiento a largo plazo. |

4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

.

La matriz semicuantitativa de evaluación de los riesgos utilizada es la siguiente:

| PROBABILIDAD (P) |  | GRAVEDAD (G) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Insignificante | Leve | Moderada | Grave | Muy grave |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Raro | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Improbable | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| Posible | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| Probable | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Muy probable | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |

Fuente original: Cuadro 3.2 de la Comunicación 2022/C 298/01 de la Comisión Europea (CE, 2022)

| CLASIFICACIÓN |  |
| --- | --- |
| Nivel de riesgo | Puntuación R = G X P |
| Bajo | <6 |
| Moderado | 7-12 |
| Alto | 13-32 |
| Muy alto | >32 |

Hace referencia a la clase generada, no al uso. La clase requerida por el uso puede alcanzarse también con barreras.

Atendiendo a las definiciones de Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE.es - DOUE-L-2024-81831 Directiva (UE) 2024/3019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, (versión refundida).

La calidad del agua que se genera en las instalaciones no tiene por qué coincidir con la calidad que requiere el uso al que se va a destinar, ya que hay 2 formas de alcanzar el nivel deseado:

- Opción 1: que el agua regenerada en las instalaciones, medido en el punto de cumplimiento, cumpla con los requisitos del uso al que se va a destinar.

- Opción 2: que el agua regenerada en las instalaciones sea de una clase menor al que requiere el uso deseado, pero que se añadan barreras para asegurar el mismo nivel de riesgo.

De esta manera:

- La calidad del agua regenerada se puede calcular en función de los resultados analíticos o, en su defecto, los de proyecto.

Por ejemplo, según los valores del anexo I parte A y los criterios del anexo II parte C, podremos decir que las instalaciones generan clase U.B. si:

  - El 90% de los muestreos cumplen con el VMA. Para clase U.B: E.coli <=100 UFC/100ml

  - Ningún valor supera la desviación máxima.Para clase UB: la E.coli no debe superar los 1000 UFC/100ml en ninguna de sus mediciones.

- La calidad requerida por el uso obedece a la calidad que se le asigna a cada utilidad. Por ejemplo, según tabla I.1, el baldeo de calles, el riego de zonas verdes urbanas (parques o similares), sistemas contra incendios y lavado industrial de vehículos requieren:

  - (opción 1) ser regadas con clase U.B.

  - (opción 2) Si bien, puede conseguirse también con una categoría inferior (U.C) y la adopción de barreras descritas en la tabla III.4 y tabla III.5.

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en el medio acuático. 2. Compuestos organofosforados. 3. Compuestos organoestánnicos. 4. Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la reproducción o a otras funciones endocrinas en el medio acuático o a través del medio acuático estén demostradas. 5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables. 6. Cianuros. 7. Metales y sus compuestos. 8. Arsénico y sus compuestos. 9. Biocidas y productos fitosanitarios.

Definición conforme a Reglamento UE 2020/741.

Actuaciones en caso de incumplimiento.

1. Cuando se produzca un incidente con repercusiones en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización o concesión, se adoptarán las medidas determinadas en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada. Si en un control rutinario se superan en un parámetro los límites de desviación máxima se procederá tal y como establece el anexo II.D.

2. El operador de la estación regeneradora de aguas o cualquier otra parte responsable informará, de inmediato, a las autoridades competentes del incidente indicando la información necesaria para valorar el impacto. Asimismo, lo comunicará a las partes responsables que pudieran verse afectadas.

3. Si el incidente no estaba previsto en el Plan de gestión, se realizará la evaluación del riesgo y, en su caso, se añadirán las medidas que conduzcan a un riesgo aceptable. Si estaba previsto, se revisará la evaluación del riesgo y, en su caso, se modificará su clasificación y se introducirán las medidas adicionales que se consideren necesarias.

Suspensión inmediata del suministro de agua regenerada

Si en un control rutinario se superan en un parámetro los límites de desviación máxima de la tabla II-5, se procederá a realizar un segundo control a las 24 horas. En el caso de persistir esta situación se procederá a la suspensión del suministro.

El suministro se reanudará cuando se hayan tomado las medidas oportunas previstas en el Plan de gestión del riesgo del agua regenerada para que la incidencia no vuelva a ocurrir, y se haya constatado que el agua regenerada cumple con los VMA del anexo II.C durante cuatro controles efectuados en días sucesivos.