## Slide 1: ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES DEL PHJ 2028-2033 FICHA 6. ABASTECIMIENTO URBANO: VULNERABILIDAD DE ALGUNOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
Marzo de 2026

## Slide 2
Introducción
01

## Slide 3
ETI del Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027
ETI del Plan Hidrológico del Júcar 2028-2033
Introducción
Esta ficha analiza la necesidad y las estrategias a seguir para garantizar la calidad y disponibilidad del agua para consumo humano en la DHJ, enfocándose en tres pilares:
Gestión de los recursos disponibles
Infraestructuras a acometer
Análisis de la vulnerabilidad frente al CC
Análisis más general de los grandes núcleos de población (Valencia, Alicante, Castellón, Teruel y Cuenca)
Centrar análisis en áreas con dificultad en el cumplimiento de las garantías a futuro, acrecentadas por el CC:
Área Metropolitana de Valencia
Marina Alta
Marina Baja
Provincia de Castellón

## Slide 4
Presiones Antrópicas y Naturales
Los sistemas de abastecimiento urbano enfrentan fuertes presiones tanto antrópicas, como la actividad agrícola y el crecimiento urbano, como naturales, entre las que se incluyen los fenómenos climáticos extremos. Estas presiones afectan la disponibilidad y calidad del agua
Dependencia de Recursos Subterráneos
La dependencia de recursos subterráneos es significativa, especialmente en áreas vulnerables donde las masas de agua presentan descensos piezométricos y déficit de recarga, lo que limita la disponibilidad de agua en cantidad y de calidad (intrusión salina)
Infraestructuras existentes
Existencia de infraestructuras críticas que limitan la capacidad de respuesta: redes de distribución antiguas o con escasa redundancia; falta de interconexión entre sistemas y sistemas de transporte vulnerables
Fuerte Estacionalidad
Los cuatro sistemas analizados presentan fuerte estacionalidad asociada a la actividad turística, donde la población estacional puede duplicar a la permanente
CAMBIO CLIMÁTICO
Introducción

## Slide 5
Área Metropolitana de Valencia
02

## Slide 6
Área Metropolitana de Valencia
TURIA:
Asignación: 31,5 hm3/año (superficiales del río y de aguas subálveas).
Adicionalmente, 22,3 hm3 de recursos subterráneos y regenerados.
Reserva: 31,5 hm3/año adicional a superficiales y subálveos del Turia, condicionado a la modernización de regadíos tradicionales del Turia.
JÚCAR:
Asignación: 94,6 hm3/año de recursos superficiales

## Slide 7
Área Metropolitana de Valencia

## Slide 8
Área Metropolitana de Valencia
Chart: Abastecimiento a València y su área metropolitana
| 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536
Superficial Turia | 1.4811 | 2.4798 | 0.74063 | 2.0362 | 2.6212 | 1.218 | 0.53174 | 1.4455 | 0.67529 | 0.72076 | 0.21593 | 0.26985
Superficial Júcar | 7.4064 | 6.4588 | 8.0357 | 6.3625 | 5.1917 | 7.156 | 7.6897 | 7.0416 | 7.4965 | 7.6728 | 7.6335 | 8.0852
Superficial (pozos subalveos y radiales) | 0.55446 | 0.32292 | 0.61485 | 0.98632 | 0.84384 | 0.80457 | 0.67085 | 1.0797 | 1.0855 | 1.1052 | 1.1415 | 0.91186
Chart: Abastecimiento a València y su área metropolitana
| 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24
Superficial Turia | 5.919 | 33.078 | 48.587 | 37.405 | 34.57 | 25.537 | 30.4752 | 25.0247 | 25.8937 | 18.8429 | 4.1413 | 5.3187 | 10.5437 | 16.3438 | 22.0555 | 14.8238 | 10.3068 | 12.2959 | 4.5374 | 7.2936 | 14.436
Superficial Júcar | 114.55 | 93.77 | 74.414 | 84.647 | 82.246 | 82.3472 | 72.8337 | 68.1041 | 67.5189 | 71.1065 | 80.9975 | 78.9184 | 70.8459 | 67.979 | 63.6909 | 70.0152 | 75.8022 | 74.5901 | 83.367 | 83.4675 | 86.2303
Superficial (pozos subalveos y radiales) | 6.1387 | 0.77948 | 3.1394 | 4.4134 | 3.327 | 1.7852 | 2.7166 | 9.137 | 11.9514 | 11.6225 | 11.7898 | 11.467 | 14.556 | 12.7578 | 13.368 | 13.5292 | 11.1458 | 11.5104 | 11.293 | 12.9051 | 10.1216

## Slide 9
Vulnerabilidades del abastecimiento del área metropolitana de Valencia
Imposibilidad de llevar agua del Turia a la ETAP de El Realón, ya que no existe una tubería que conecte ambas estaciones potabilizadoras, produciéndose así una pérdida de flexibilidad en el sistema de abastecimiento;

## Slide 10
Vulnerabilidades del abastecimiento del área metropolitana de Valencia
Toma en alta desde Tous:
Impulsión de emergencia de la presa de Tous: en caso de avería/obras en la toma de agua o del estanque.
  Ventajas: Permite abastecer también a la ETAP de la Ribera. Operativamente rápido.
  Inconvenientes: Instalación antigua (1984) que requiere remodelación (100% fiable)
Bombeo de emergencia de Benifaió (1): Permite enviar agua desde la presa de Tous al CJT a través de la Red en Alta de la ARJ.
  Ventajas: forma más rápida y menos costosa de abastecer a las ETAP de Realón y La Presa. Sistema muy fiable y con mucho margen (caudales cercanos al 1 m3/s). Permite bypassear el canal Júcar-Túria desde el principio, excepto el tramo final de 10 km entre Benifaió y El Realón (y La Presa), punto más crítico del conjunto del canal.
  Inconvenientes: No es posible bypassear el Túnel de la Escala en caso de obras o averías.
Bombeo de emergencia de Benifaió (2): Permite enviar agua desde la presa de Tous al CJT a través del canal principal de la ARJ.
  Ventajas: Permite bypassear el canal Júcar-Túria desde el principio, excepto el tramo final de 10 km entre Benifaió y El Realón (y La Presa), punto más crítico del conjunto del canal.
  Inconvenientes: Operativamente lento (hasta 24 h) y muy costoso.

## Slide 11
Vulnerabilidades del abastecimiento del área metropolitana de Valencia
Vulnerabilidad del canal Júcar-Turia:
  canal a cielo abierto, susceptible de sufrir daños por avenidas y ataques vandálicos;
  canal para uso conjunto tanto agrícola como urbano.

## Slide 12
Vulnerabilidades del abastecimiento del área metropolitana de Valencia
Mala calidad del agua bruta procedente del Turia en algunas ocasiones debido a las actividades urbanas y agrícolas potencialmente contaminantes aguas arriba de la toma.
RIO TURIA

## Slide 13
Alternativa 0: Ejecutar PdM del PHJ 2022-2027
Alternativas planteadas

## Slide 14
Alternativa 1: Alternativa 0 +
Alternativas planteadas
Disminución de la vulnerabilidad del Canal Júcar-Turia:
MEDIDA-8: Nueva conducción reversible entre las plantas de “El Realón” y “La Presa” con una capacidad de 2 m3/s.
Disminución de la vulnerabilidad de la toma del río Turia frente a la contaminación:
MEDIDA-1: Captación y tubería de DN1500 de transporte de agua gruta en la zona de “La Pea” (Villamarchante) para un caudal de 3,5 m3/s.
MEDIDA-2: Balsa de regulación para almacenamiento de aguas bruta con una capacidad de 0,2 hm3.
MEDIDA-3: Adecuación de la derivación y sustitución parcial del actual colector del Barranco del Mandor.
Inclusión de las medidas de reutilización y mejora de la eficiencia contempladas en el “Plan de Infraestructuras Críticas de Abastecimiento de Agua. Ciudad de Valencia 2026-2031”, para mejorar la red de suministro en baja.

## Slide 15
Alternativa 2: Otras medidas posibles
Alternativas planteadas
Disminución de la vulnerabilidad del Canal Júcar-Turia:
MEDIDA-6: Nueva conducción desde el túnel de “La Escala” hasta el pk 31 del Canal Júcar-Turia, con una capacidad de 4 m3/s.
MEDIDA-7: Nuevo túnel de “La Escala” para garantizar la salida del agua de la presa de Tous, con una capacidad de unos 18 m3/s.

## Slide 16
Marina Alta
03

## Slide 17
La Marina Alta
35 municipios
(18 pertenecientes al CASAMA, con el 78% población permanente)

## Slide 18
Vulnerabilidades del abastecimiento de La Marina Alta
Elevada dependencia de las aguas subterráneas.
Carencia de infraestructuras relevantes de almacenamiento.
En zonas de interior: uso de pozos propios.
En zonas costeras: uso de infraestructuras supramunicipales para trasegar recursos de zonas de interior.
Problemas de garantía de suministro debido a las importantes extracciones en zonas de interior.
Períodos repetitivos de sequías (1982/1983 a 1985/1986 y 2013/2014 a 2018/2019).
Problemas de conductividad en algunos pozos que ha obligado a su abandono.
Mejora de la gestión de los recursos existentes
Posibilidad de incrementar la disponibilidad del recurso

## Slide 19
Situación actual
DESALINIZADORA DE JÁVEA
Capacidad: 10,2 hm3/año
Uso medio: 3hm3/año con picos en verano
Abastecimiento a Dénia
Demanda de 8,5 hm3/año fuertemente estacional. Origen superficial (río Racons) y subterránea (15 captaciones) con alta conductividad que precisa desalobradoras.
Problemas de garantía por disminución de caudales del río Racons y por descensos piezométricos en la masa subterránea 080-164 Ondara-Denia (en mal estado cuantitativo y químico)
Abastecimiento a Jávea
IDAM de Jávea + Rompudetes (depósito de Rompudetes alimentado por 5 pozos ubicados en la masa 080-166A-Pedreguer))

## Slide 20
Alternativa 0: Ejecutar PdM del PHJ 2022-2027
Alternativas planteadas

## Slide 21
Alternativa 2: Alternativa 1 +
Alternativas planteadas
Alternativa 1: Incremento de la garantía
Tubería de conexión Jávea-Poble Nou de Benitatxell (para llevar recursos desalinizados de la IDAM de Jávea a las redes en alta del Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell)
Mejora de la infraestructura actual de suministro desde los pozos de Pedreguer al sistema de abastecimiento de Jávea (para aumentar la garantía de su propio suministro si la IDAM de Jávea abastece también a otros municipios)
Ejecución de una nueva desalinizadora en Dénia con una capacidad de 30.000 m³/d (10,95 hm³/año), ampliable hasta 40.400 m³/d (14,75 hm³/año).
Análisis de viabilidad técnica y económica de interconexión de municipios de la zona sur de Marina Alta (continuación de la tubería de conexión con Poble Nou de Benitatxell con el fin de vertebrar hidráulicamente dicha zona).
Aumento de la capacidad de la desalinizadora de Jávea hasta 42.000 m3/d (15,33 hm³/año).

## Slide 22
Marina Baja
04

## Slide 23
La Marina Baja
Alfaz del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucía, Polop y Villajoyosa (+Callosa d’en Sarriá) integrados en el CAMB.
+
11 pequeños municipios integrados en la UDU 8005

## Slide 24
Vulnerabilidades del abastecimiento de La Marina Baja
Problemas de garantía en períodos de escasez
Aumento de la población a abastecer
Reducción de los recursos por efecto del CC
Demanda fuertemente estacional
Soluciones:
Ampliación de la desalinizadora de Mutxamel
Nueva desalinizadora

## Slide 25
Alternativa 0: Ejecutar PdM del PHJ 2022-2027
Alternativas planteadas
Alternativa 1: Alternativa 0 +
Ampliación de la IDAM de Mutxamel con modificación de los convenios existentes actualmente, ajustándolos a las necesidades reales de cada municipio.
Nueva instalación de desalinización dentro del SE Marina Baja. Su capacidad se ajustará en base a la estimación de las futuras demandas.

## Slide 26
Provincia de Castellón
05

## Slide 27
Provincia de Castellón
135 municipios (122 en la DHJ)
Agrupados en consorcios o comunidades de usuarios (Consorcio de Aguas de la Plana, Consorcio de Aguas del
Plà de l'Arc, etc)
Consorcio Provincial de Aguas
Gestión integral de los recursos
Infraestructuras hidráulicas mancomunadas

## Slide 28
Vulnerabilidades del abastecimiento de la Provincia de Castellón
Régimen de precipitaciones irregular, con escasos cursos de agua superficial y con caudales muy variables (ríos temporales y/o efímeros).
Empleo de reservas de agua subterránea frente a la falta de agua superficial con el consiguiente deterioro por efecto de las importantes extracciones (intrusión salina).
Fuerte componente turística en la franja costera.
Carencia de infraestructuras en las zonas interiores.
La ausencia generalizada de una planificación en la ejecución de actuaciones como respuesta municipal de emergencia ante situaciones de escasez.
Plan Director de Abastecimientos de Agua Potable en la provincia de Castellón (Diputación de Castellón, septiembre 2020)
Red Estratégica de Abastecimiento de Agua Potable: aunar infraestructuras ya existentes y de nueva construcción para realizar un abastecimiento mancomunado

## Slide 29
Mejoras posibles
Sistema Integral de gestión con máximo aprovechamiento de IDAM de Moncofa y Orpesa

## Slide 30
Mejoras posibles
Adecuar sondeos existentes y construir nuevos

## Slide 31
Alternativa 0: Ejecutar PdM del PHJ 2022-2027
Alternativas planteadas

## Slide 32
Alternativa 1: Alternativa 0 +
Alternativas planteadas
Alternativa 2: Alternativa 1 +
Poner en servicio el pozo Alcalà-2, en Alcalà de Xivert: reforzar el abastecimiento de los municipios costeros de Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Pulpís, Peñíscola, Benicarló y Vinaròs.
Ejecutar y poner en servicio el pozo de Culla (Sant Pau): reforzar el sistema de abastecimiento del Consorcio del Pla de Maenes y la integración de este Consorcio con los sistemas de abastecimiento de Les Coves de Vinromà, Tírig, Albocàsser, Sierra Engarcerán y los municipios del Consorcio de Aguas del Plà de l’Arc.
Integrar estas infraestructuras en los convenios entre Acuamed, la Diputación y el Consorcio Provincial de Aguas de Castellón para la incorporación de los nuevos recursos generados al sistema de abastecimiento de agua de la provincia de Castellón.
Integración en el Consorcio Provincial de Aguas: para realizar una gestión integral de todas las infraestructuras hidráulicas colectivas que desarrolla el Plan Director.
Ejecución completa de la red estratégica prevista en el Plan Director:
  resto de la red primaria de interés general que permitiría llevar recursos a los municipios del interior norte de la provincia de Castellón
  nuevos sondeos estratégicos de captación de aguas subterráneas
  resto de la red primaria provincial
  red secundaria que permita conectar a todos los municipios de la provincia
  depósitos, obras auxiliares, etc.

## Slide 33
Gracias
contacto@chj.es +34963938800 www.chj.es